РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАО  ИТФ  «СИСТЕМЫ  И  ТЕХНОЛОГИИ»

МОДУЛЬ  СВЯЗИ (МС)

СТЫКА С2  И  ИРПС

Техническое  описание

ВЛСТ 104.85056.012 TO

2001 г.

1. ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ  И  ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Модуль связи МС предназначен для преобразования стыка С2 в  ИРПС (токовая петля  20 mA), в частности для подключения удаленной ЭВМ к контроллерам типа СИКОН и КППД.

1.2. Входное напряжение:

логического "0"         от -3 до -12 В.

логической  "1"         от +3 до +12 В.

1.3. Выходное напряжение:

логического "0"         не более -8 В.

логической  "1"         не менее +8 В.

1.4. Ток в линии:                            не менее 20 mА.

1.5. Электропитание модуля связи МС осуществляется от сети переменного тока напряжением 220(+22; -33)В и частотой 50(±1) Гц.

1.6.  Габаритные размеры: 150 х 90 х 60  мм. Масса: не более 0,4 кГ.

2. УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

Модуль связи МС конструктивно выполнен в виде отдельного блока с электропитанием от сети переменного тока ~220В (см. Рис. 1).

Модуль связи обеспечивает преобразование сигналов интерфейса С2 в ИРПС (токовая петля 20 mА) с гальванической развязкой, активной передачей и пассивным приемом. Гальваническая развязка выполнена на оптронах DA1 и DA2 (см. схему ВЛСТ 104.85056.012 Э3). На элементах VT2, VD2, R8 и R10 выполнен источник тока, обеспечивающий ток не менее 20 mА на нагрузке не более 500 Ом.

Узел питания предназначен для получения:

1) стабилизированных напряжений +12 В и -12 В (±0,6 В) для формирования сигналов стыка С2;

2) напряжения +20 В (±2 В) для формирования сигналов ИРПС.

На лицевой панели модуля расположены 2 разъема, для подключения к стыку С2 и ИРПС. На задней панели расположены выход для сетевого шнура ~220В и предохранитель.

3. УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

При всех работах с модулем связи МС необходимо соблюдать правила, изложенные в инструкциях: «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»,  ГОСТ 10.3.019-80  и  ГОСТ 10.1.019-79.

4. ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Модуль связи МС в упаковке должен хpаниться в складских помещениях на стеллажах у поставщика и потpебителя,  пpи темпеpатуpе воздуха  от +1 до +40 гpад. C. и относительной влажности воздуха не более 85%.

4.2. Гаpантийный сpок хpанения МС до ввода в эксплуатацию не более 12 месяцев.

4.3. Для тpанспоpтиpования МС должен быть упакован в тpанспоpтную   таpу.

4.4. Тpанспоpтиpование допускается любым видом тpанспоpта пpи темпеpатуpе от -50 до +50 гpад.C., относительной влажности до 95% пpи темпеpатуpе +30 гpад.C.и атмосфеpном давлении от 84 до 107 кПа

Вид А

0,15А

~220 В

60

1200

Модуль связи

ЭМВ

Рис. 2.  Схема жгута МС – ЭВМ (9 pin).

к  ЭВМ

Розетка DВ – 9F

(в кожухе)

Конт.ЦепьПрим.12RxT3TxD45GNDОбщий6789

213

к С2

Розетка РСГ – 10 ТВ

(в кожухе)

Прим.ЦепьКонт.1234TxD5ОбщийGND6RxT78910

231

1

3

6

9

2

5

8

10

7

4

С2

ИРПС

90

150

А

## Рис. 1.  Модуль связи. Общий вид

Маркировка

Розетки РСГ – 10 ТВ

со стороны пайки

1200

Модуль связи

ЭМВ

Прим.ЦепьКонт.1234TxD5ОбщийGND6RxT78910

к С2

Розетка РСГ – 10 ТВ

(в кожухе)

132

к  ЭВМ

Розетка DB – 25F

(в кожухе)

| Конт. | Цепь | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | RxT |  |
| 3 | TxD |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 | GND | Общий |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |

1

2

3

## Рис. 3.  Схема жгута МС – ЭВМ (25 pin).